Memoria Particular

Escuela  15 La Escobilla

Localidad Florida

Se colocara cajón medidor y llave para carga monofásica, este se ubicara en la línea frontal del perímetro.

La línea desde cajón contador hasta tablero general será de 2x10mm en súper plástico  embutida en caño de PVC de 40 mm y de 3,2mm de espesor enterrado a 50 cm de la superficie.

Al pie del cajón medidor deberá haber una cámara de 40x40 la cual se comunicara con la segunda cámara que será donde se encuentre la jabalina y una tercera que estará lo más aproximado a TG.

La puesta a tierra deberá ser con una línea de 10mm verde y amarillo una jabalina homologada por UTE de 2mts.

Se deberá realizar medición con telurimetro, en caso de no llegar a una medición que se encuentre entre 0,1 ohm y 5 ohm se deberán seguir colocando jabalinas cada 10mts con sus respectivas cámaras con marco con tapa de 20x20.

Los tableros serán mínimo de 36 módulos de marca ROKER, ABB o HAGER, (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad).

Las llaves diferenciales y termo magnéticas serán de marca  ABB. , (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad)

Las canalizaciones se realizaran de forma aparente en caño de PVC  registrando cada 5mts y en cruces de pared en ambos lados.

Los caños serán del diámetro apropiado para un pasaje fluido y tenga un 60 % libre.

Las líneas serán: 2mm para TC, 1mm para iluminación, 6mm para horno y cocina, 4mm alimentación bomba.

Toda línea que salga al exterior será en súper plástico o bajo goma.

La línea que alimenta la bomba será de forma embutida con cámaras cada 20mts máximo, esta se realizara en tramo recto bordeando lo que simula ser una cancha de futbol.

La línea será de 2x4 mm y saldrá desde tablero TS1. En la casilla deberá haber un tablero con contactor con térmico acorde al consumo de la bomba.

La garita de la bomba deberá ser acondicionada al igual que la limpieza de la boca de bajada sustrayendo el material que tapa la misma.

Los módulos serán AVE de Conatel , (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad) con protección para niños.

Los módulos de encendido de iluminación serán bipolares.

Ambos tableros serán alimentados con líneas de 10mm.

No se admitirán empalmes en las líneas.

Deberá realizarse un aumento de carga a 9,2 KW.

Ante cualquier duda se deberá consultar la memoria general.

Nota Importante: Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el AP y el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

Técnico electricista DSI

Juan Ramón Cruz