MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

·  Tratamiento acústico: Se tendrá en cuenta en el diseño el material de los cerramientos y  terminaciones superficiales a fin de obtener locales que resulten acústicamente apropiados.

Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos frente a ruidos  aéreos provenientes del exterior y un aislamiento adecuado entre ambientes del edificio  educativo. En los cerramientos de aulas, laboratorios y otros locales donde se desarrollen actividades educativas se exigirá un índice de reducción sonora de 40 dbA.

·  Tratamiento térmico: Todos los recintos recibirán un adecuado tratamiento térmico para todas las épocas del año. Las aislaciones deberán tender al confort del espacio, evitando las condensaciones y procurando reducir al mismo tiempo los costos operativos y de mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento térmico.

Se deberán considerar los coeficientes de transmitancia térmica máximos establecido por la reglamentación vigente no debiendo ser mayores a 0.85 W/(m2xK), tanto para cerramientos opacos horizontales como verticales.

En cerramientos vidriados se deberá cumplir con lo establecido en el siguiente cuadro:

|  |  | Tramitancia hueco máxima admisible (UH)W/m2k |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fh | Orientación preponderante |  |  |  |  |
|  |  | N | E | W | S |  |
|  | 0a25% | Vidrio simple |  |  |  |  |
|  | >25 hasta 60% | Vidrio simple |  |  | 2,8 DVH |  |
|  | > a 60% | > a 2.8 DVH |  |  |  |  |

DVH: doble vidriado hermético

Fh: Porcentaje de área vidriada en relación al área total de la fachada que la contiene

·  Iluminación y ventilación natural: Todos los recintos deberán contar con iluminación y  ventilación natural. Se respetará el diseño de aberturas graficado en planos y planillas, respetando la modulación y el tipo de movimiento propuesto.

·  Iluminación y ventilación artificial: Se deberá garantizar un mínimo de 400 luxes en el plano de trabajo para todos los locales educativos.

Para locales administrativos se exigirá 300 luxes en el plano de trabajo.

·  Aislaciones hidrófugas: Todos los paramentos exteriores y todos los pisos entendidos en obra gruesa (contrapisos) sobre terreno natural, tendrán capas hidrófugas continuas (verticales y horizontales), que junto con la aislación hidrófuga en las cubiertas, deberán garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilización del conjunto.

·  Resistencia

Toda la construcción así como sus partes, deberán cumplir con lo establecido en Normas  aplicables de ensayos a Impacto de cuerpo blando y cuerpo duro.

El contratante se reserva el derecho de solicitar la certificación de cumplimiento de dichas normas, expedida por una institución competente.

El revestimiento de paredes deberá cumplir con:

Índice PEI 4 (Resistencia al desgaste de los esmaltes que recubren a la cerámica).

Índice MOHS 3 (Dureza o resistencia la rayado).

Para pavimentos se deberán colocar materiales con Índice dureza o resistencia al rayado: MOHS 5. No se aceptarán piezas esmaltadas, se deberán colocar piezas tipo monocapa.

·  Resistencia al fuego

Todo el conjunto edilicio deberá cumplir con las exigencias establecidas en la Instrucción Técnica Nº 08/2011 (Resistencia al fuego de los elementos de construcción) del Cuerpo de Bomberos de la Policía Militar del Estado de San Pablo.

Para el caso de edificios educativos entre 6 y 12m de altura con un subsuelo de un nivel, el tiempo de  resistencia al fuego requerida (TRRF) será de 60 min.